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	АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОТЛОВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	        29.10.2025 года
	№
	40

	с. Старая Потловка


Об утверждении схемы теплоснабжения Потловского сельсовета  Колышлейский района Пензенской области

 
В соответствии     с   Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Администрация Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, постановляет:
1. Утвердить схему теплоснабжения Потловского сельсовета  Колышлейский района Пензенской области  (Приложение 1).
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник» комитета местного самоуправления  Потловского сельсовета и разместить  на официальном  сайте Администрации Потловского  сельсовета Колышлейского  района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Потловского  сельсовета Колышлейского  района Пензенской области. 
Глава администрации Потловского сельсовета

Колышлейского района Пензенской области                  
            Л.В.Хмелёва
Приложение 1    к    Постановлению 
      Администрации
          Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области

 от «29» октября 2025 года № 40
Схема теплоснабжения
Потловского  сельсовета

Колышлейского  района

Пензенской  области
на 2025-2029 гг. 

            с.Старая Потловка
                         2025 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
I. Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Потловского сельсовета  Колышлейский района Пензенской области является:
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2. Схема  теплоснабжения сельского поселения

на период с 2025 по 2029 годы.

Разработанная схема теплоснабжения  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области включает  в себя:

2.1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2.2.  Общую характеристику сельского поселения.

2.3. Графическую часть схемы теплоснабжения  Филиала № 7 МУК МЦ РДК в с.Старая Потловка, Филиала № 8 МУК МЦ РДК в с.Колтовское, МОУ СОШ с.Старая Потловка им.Героя Советского Союза Н.А.Зиновьева, Колтовская ООШ филиал МОУ СОШ с.Старая Потловка им.Героя Советского Союза Н.А.Зиновьева.
2.4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в поселении.
2.4.1. Характеристики котельных.
2.4.2. Информация о ресурсоснабжающей организации.
2.4.3. Структура тепловой сети.
2.4.4. Параметры тепловой сети.
2.4.5. Режим работы котельных. 
3.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

2.1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения 

Схема теплоснабжения Потловского  сельсовета Колышлейского района Пензенской области разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

    Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2029 года являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2029 года.

2.2. Общая характеристика сельского поселения.
Климат Потловского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0(. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (13,2(. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь. 

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе. 

Продолжительность периодов с температурой выше 0˚С - 208 дней, выше +5˚С – 170 дней, выше +10˚С –136дней.
Потловский сельсовет расположен в зоне умеренного увлажнения.

Распределение осадков по территории зависит от характера подстилающей поверхности (наличие лесных массивов, водоёмов, речных долин), от высоты места и формы рельефа.  Годовая сумма осадков составляет 600 мм. В разрезе сезонов года наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль. 
На территории Потловского сельсовета  Колышлейский района Пензенской области расположено 9 населенных пункта: с. Старая Потловка, д. Чеботаевка, д. Новая Потловка, с.Черкасск, с.Скрипицино, д. Любовка, с.Колтовское, с.Липяги. Общая численность населения Потловского сельсовета  Колышлейский района Пензенской области составляет 1572 чел.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют две котельные.
В ряд основных проблем Потловского сельсовета  можно включить: 

- слабое развитие производственной инфраструктуры;

- снижение  уровня численности населения;

- низкий социально-экономический  уровень  населения;

- выезд населения на работу в другие регионы   ;

- недостаточное количество  дорог и улиц с твёрдым покрытием ;

- проблемы благоустройства территории.

2.3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения (приложения 1,2)
  2.4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

На территории поселения имеется 2 отдельно стоящие  котельные, которые отапливаются  природным  газом.
2.4.1.Характеристики котельных:

1. Котельная    Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района» в с.Колтовское - Котельная отапливает:

-  здания школы: принадлежность – муниципальная;


- здание сельского дома культуры  - муниципальная

Количество котлов – 2 шт.  Марка  котла –  Универсал-6
Теплопроизводительность -   1200 квт.
Год ввода котельной в эксплуатацию – 1989
Структура тепловых сетей – двухтрубная закрытая, общей  протяженностью менее 190 м., в воздушном исполнении, трубы  диаметром 110мм, 89мм, 57мм. 
2. Блочная котельная    Муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района» в с.Старая Потловка - Котельная отапливает:

-  здания школы: принадлежность – муниципальная;


- здание сельского дома культуры  - муниципальная

Количество котлов – 2 шт.  Марка  котла –  Модал 163
Теплопроизводительность -   326 квт.
Год ввода котельной в эксплуатацию – 2020
Структура тепловых сетей – двухтрубная, теплотрасса подземная – 48 метров, труба диаметром 57мм;  теплотрасса наружняя – 260 метров, труба диаметром 58 мм, 89 мм. Общая  протяженность 308 м. 
2.4.2. Информация о ресурсоснабжающей организации.
Ресурсоснабжающей организацией  является ООО «ГАЗПРОМ Межрегионгаз Пенза». 
2.4.3. Структура тепловой сети.
 Обслуживает котельные Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района». 

2.4.4. Параметры тепловой сети:
Тепловая сеть представляет собой металлические трубы с теплоизоляцией диаметром 100 мм.
2.4.5. Режим работы котельных
          Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. 
        Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3

	-35
	95,0
	70,0


         Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) котельных в течение отопительного сезона с 2024-2025 годов не было.

        Проведение мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей не планируется. 

 3. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

 

    Численность населения  в сельском поселении нестабильное. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения  отсутствует.
  Приложение № 1
Схема 1 Тепловая сеть котельной с.Колтовское
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                                                                                                                                                          Приложение № 2

Схема 1 Тепловая сеть котельной с.Старая Потловка
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