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вВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области является:

· Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Проект постановления б/н «О порядке разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

· Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области;

· Долгосрочная целевая программа Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 – 2015 годы»;
· Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» «Чистая вода на 2011-2015 гг.»;

· Программа социально-экономического развития муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» на 2009 – 2012 годы;

· Генеральный план муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.
Постановлением администрации р.п. Колышлей № 45 от 12.04.2011г., руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 6 Устава муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района (с последующими изменениями), во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-п об утверждении долгосрочной целевой Программы Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011-2015 годы», утверждена долгосрочная целевая программа муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» «Чистая вода на 2011-2015 гг.».

Разработчиком и исполнителем Программы является администрации р.п. Колышлей на условиях софинансирования из бюджета Пензенской области.
В реализации Программы участвует Управление ЖКХ Пензенской области, а также Администрация р.п. Колышлей в пределах средств, предусмотренных в бюджете рабочего поселка Колышлей на реализацию данной Программы.
Цели и задачи Программы:
· улучшение обеспечения населения в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

· восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
· обеспечение санитарного благополучия населения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»;
· повышение эффективности, устойчивости и надежности  работы систем водоотведения;
· снижение расходов невозобнавляемых источников энергии, снижение роста электропотребления, снижения количества аварий на сетях, увеличение срока службы оборудования;
· обеспечение совершенствования контроля за: количеством воды, забираемой из подземных источников, реальным потреблением воды хозяйственно-питьевого качества населением, что приведет к существенному снижению потерь воды в системе хозяйственно питьевого водоснабжения, которое позволит частично отказаться от увеличения мощностей существующих систем водоснабжения, а также снизить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения.
Объемы и источники финансирования:

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы – 7485,71 тыс. руб.:
– за счет средств бюджета Пензенской области – 2245,71 тыс. руб.,
– за счет средств бюджета р.п. Колышлей – 5240,00 тыс. руб.,

В т.ч. на 2011 год:

– общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы – 285,71 тыс. руб.,

– за счет средств бюджета Пензенской области – 85,71 тыс. руб.,

– за счет средств бюджета р.п. Колышлей – 200,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
· повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения;

· улучшение обеспечения населения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» качественной питьевой водой.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Водоснабжение муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» базировано на поверхностных и подземных водах. Системы водоснабжения включают: водозаборы — очистные сооружения — сети и насосные станции — потребитель.

Поверхностные воды используются для водоснабжения р. п. Колышлей.

Подземные воды являются источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»

По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоснабжения жилищно – коммунального комплекса муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» имеют следующие характеристики:

-Протяженность основных водопроводных сетей составляет  97,8 км.  

-количество артезианских скважин   -3 шт.  

К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70-80 процентов.  Скважины требуют реконструкции, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин.

В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжение и водоотведение развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигли износа 50% и более.

Причинами проблем, кроме физического и морального  износа сооружений, является неэффективность деятельности коммунальных служб, неэффективное использование природных ресурсов (подземных вод) и загрязнение окружающей среды неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами.

Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» - изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.

Качество подземных вод является одним из важнейших критериев их использования, т.к. стоимость систем водоснабжения становится дороже из-за необходимости водоподготовки.

Основными причинами ухудшения качества воды в муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» являются:

-загрязненность и истощение месторождений подземных вод;

-изношенность разводящих сетей и сооружений системы;

Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.

Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Экономическая эффективность Программы определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением  доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере водопользования, снижения энергозатрат в результате снижения потерь воды при ее транспортировке, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения. В результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей, а также за счет жесткого контроля за внедрением приборов учета воды и мероприятий по рациональному ее использованию будут существенно снижены потери воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Экологическая эффективность Программы выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население  муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды. В результате ремонта аварийных скважин и ликвидации заброшенных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности. Этим будет значительно снижена возможность возникновения угрозы экологической катастрофы.

Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации на селе.

Основными качественными показателями оценки  эффективности Программы являются:

- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области используются следующие термины и определения:
· «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

· «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

· «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

· «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

· «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

· «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» – часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

· «зона действия канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

· «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

· «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области водоснабжением и водоотведением;

· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать:

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и  нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4. карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определение в соответствии со схемой подключения объектов к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения;

5. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7. сведения о выводе объектов централизованной системы горячего водоснабжения из эксплуатации.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Р.п. Колышлей Колышлейского района пензенской области
Общие сведения о муниципальном образовании р.п. Колышлей
Муниципальное образование «Рабочий поселок Колышлей» образовано в 1996 году и расположено в центральной части Колышлейского района Пензенской области. Территория муниципального образования р.п. Колышлей состоит из единого массива, его общая площадь составляет 1076 га.
Рабочий поселок Колышлей является административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», при железнодорожной станции Колышлей, на расстоянии 71км от областного центра – г. Пенза.

Муниципальное образование р.п. Колышлей граничит: на севере – с Березовским сельсоветом; на востоке – с Трескинским сельсоветом; на юге – с Названовским и Плещеевским сельсоветами; на западе – с Березовским сельсоветом.
По территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» проходят автодороги областного значения «Тамбов – Пенза» – Колышлей – Сердобск – Беково, «р.п. Колышлей – с. М.Сердоба», «Обход р.п. Колышлей», которые являются основными транспортными магистралями, а также Юго-Восточная железная дорога.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» находятся три населенных пункта: р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный.

Национальный состав муниципального образования разнообразен. Здесь проживают: русские - 90 %, мордва, белорусы, украинцы, татары, чуваши, армяне, грузины, азербайджане, казахи, евреи, немцы.

По природно-экономическим факторам муниципальное образование р.п. Колышлей отнесен к подзоне выщелоченных черноземов, по климатическим факторам – ко II агроклиматическому району.

Демографическое состояние муниципального образования р.п. Колышлей
Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями муниципального образования р.п. Колышлей, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».
Динамика изменения численности населения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», в 2008-2013гг. представлена в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
	Наименование Населенного пункта
	Количество домовладений
	Количество жителей в год

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	р.п. Колышлей
	1470
	8060
	8092
	8137
	7569
	8091
	8235

	п. Родниковский
	50
	1100
	1100
	1065
	1020
	995
	940

	п. Ягодный
	32
	36
	39
	35
	34
	34
	34
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Рисунок 1 – Численность населения на начало года
Необходимо отметить, что количество населения увеличивается, начиная с 2008г. по 2010г. и с 2011г. по 2013г. но, тем не менее, рождаемость, не превышает уровень смертности. Смертность превышает рождаемость за данный период в  среднем в 1,4 раза, родилось 91 человек, умерло 91 человек. Таким образом, прирост населения компенсируется миграционным притоком.

Численность трудоспособного населения МО «Рабочий поселок Колышлей» составляет 65,7% от численности населения. В настоящее время экономически активное население составляет 4700 человек (75,3% от трудовых ресурсов).

Основными отраслями использования рабочей силы остается сельское хозяйство 124 чел, производство 540 чел, образование 358 чел, культура 28 чел, медицина 425 чел, сфера обслуживания 126 чел, ЛПХ 218 чел. и т.д. Численность безработных граждан по муниципальному образованию составляет 80 человек. Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей» с целью создания условий для закрепления молодежи.

Вывод: В муниципальном образовании р.п. Колышлей наблюдается увеличение населения. Однако уровень рождаемости не превышает уровень смертности, смертность превышает уровень рождаемости в 1,4 раза. Таким образом, прирост населения компенсируется  миграционным притоком.

Увеличение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем.
В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения. 

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

· реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

· приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

· создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

· создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

· перспективы создания рабочих мест.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

Согласно расчетам и в соответствии с программой социально-экономического развития и генеральным планом развития муниципального образования р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· к  2019  г.  –  до  9520  чел;

· к  2025  г.  –  до  9714  чел;

Оценка состояния использования территории р.п. Колышлей
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» составляет 1076 га.
Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования р.п. Колышлей по категории земель представлено в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование показателей
	Общая площадь земель

	
	га
	%

	1. Земли сельскохозяйственного назначения
	341
	32

	2. Земли населенных пунктов
	682
	63

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики
	53
	5

	4. Земли особо охраняемых территорий  и   объектов
	-
	-

	5. Земли лесного фонда
	-
	-

	6. Земли водного фонда
	-
	-

	7. Земли запаса
	-
	-

	 Итого земель в границах муниципального образования:
	1076
	100


Из общей площади территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» 32% занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 682 га (63%).
Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 53 га (5%). Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.
Планировочная организация территории МО р.п. Колышлей
Планировочная структура муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодороги областного значения: 3-й категории «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково, 4-й категории «р.п.Колышлей-с.М.Сердоба», 4-й категории «Обход р.п.Колышлей» и Юго-Восточная железная дорога. На планировочную структуру территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» большое влияние оказывают пруды, ручьи, рельеф местности, межпоселковые сети.

На территории муниципального образования р.п. Колышлей расположены три населенных пункта. Рабочий поселок Колышлей является административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.
Зона специального назначения

Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» размещены два кладбища: два в юго-восточной части р.п. Колышлей. 

На территории муниципального образования участок компостирования твердых бытовых отходов отсутствует, ТБО расположено на территории Березовского сельсовета.

Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры
В границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района существующий жилищный фонд, на данный момент, составляет 209660 м².
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по муниципальному образованию р.п. Колышлей представлена в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование населенных пунктов
	Численность населения
	Индивидуальный жилой фонд всего
	Средняя обеспеченность м2/чел

	
	
	количество домов
	м2 общей площади
	

	р.п. Колышлей
	8235
	1470
	187300
	22,4

	п. Родниковский
	940
	50
	20014
	18,2

	п. Ягодный
	34
	32
	2346
	51

	Всего:
	9209
	1552
	209660
	22,1


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В муниципальном образовании р.п. Колышлей работают жилищные программы: «Жилище», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе», «Социальное развитие села до 2013г.», «Дом для молодой семьи», «Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».
Решением Комитета Местного Самоуправления Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области №23-4/4 от 24.03.2005 и №343-63/4 от 27.02.2009 установлен максимальный и минимальный размер предоставления земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства: максимальный размер площадью 0,12 га, минимальный размер площадью 0,06 га, для ведения личного подсобного хозяйства: максимальный размер 0,15га, минимальный размер 0,06 га, для ведения садоводства: максимальный размер 0,15 га, минимальный размер 0,06 га, для ведения животноводства: максимальный размер 0,20 га, минимальный размер 0,10 га, для дачного строительства: максимальный размер 0,10 га, минимальный размер 0,06 га.

Оценка природных условий и ресурсов
Рельеф
Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.

Современный рельеф в целом характеризуется слабопологими (1-2º) склонами с наличием балок и лощин.
Климат
Территория муниципального образования р.п. Колышлей относится к Среднерусской провинции лесостепной зоны.

Климат на территории муниципального образования р.п. Колышлей умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 400-530 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.

Среднегодовая норма солнечных дней – 112.

Преобладающее направление  ветров северо-западное летом и северное зимой.

Время начала ледостава – последняя декада ноября и первая декада декабря.

Продолжительность снежного покрова – 131 день.

Среднегодовая норма осадков – 520 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных и торфяных пожаров.

Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с.

Преобладающие ветры – Юго-Западного направления.

Грунтовые воды находятся на глубине от 5 до 20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м., а в отдельные годы до 2,0 м.

Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см., на защищенных – до 60 см. и более.

Водные ресурсы
Гидрографическая сеть муниципального образования р.п. Колышлей представлена прудом, расположенным в центральной части поселка, площадью 2,4 га. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.
Сельское хозяйство
На территории муниципального образования р.п. Колышлей имеется сельскохозяйственное предприятие: ОАО «Птицефабрика «Колышлейская».

ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» специализируется на производстве мяса птицы, яйце. По состоянию на 01.01.2012г. насчитывается птицы – 122 тыс. кур. Численность работающих составляет 82 человека.
С 2009 года реализуется проект реконструкции цехов ОАО «Птицефабрика «Колышлейская», стоимость которого 107,2 млн. рублей. Построен птичник на 84,5 тыс. кур-несушек, проведена реконструкция цехов подращивания, идет реконструкция птичника и замена одноярусного оборудования на 4-х ярусное. Все это позволит увеличить количество посадочных мест кур-несушек в 3,5 раза, производство яйца в 2,2 раза, мяса на 70 %.

На территории поселения имеются КФХ и ЛПХ.

Население муниципального образования занимается производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, лошади, птицы; производством молока.

Таблица 4 - Поголовье животных на территории муниципального образования
	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	283

	в том числе коровы
	223

	Свиньи
	520

	Овцы
	300

	Лошади
	4

	Птицы
	3500


Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству муниципального образования специализироваться на производстве мясо крупного рогатого скота  и  птицы,  яйцо, молока.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории муниципального образования, часть население выезжает на работу в соседние регионы, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.
Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельсовета

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.
Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Жилищное строительство

Генпланом предусматривается жилищное строительство на общей площади 100,0га:
Мероприятия на I этап (I очередь) - 2020г. строительства
р.п. Колышлей в черте населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов южная часть поселка на площади 8,0га;
2. Строительство индивидуальных жилых домов восточная часть поселка на площади 3,0га;
за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-восточнее поселка на площади 40,0га.
п. Родниковский, в черте населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов юго-западная часть поселка на площади 9,0га.
п. Ягодный, в черте населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов северная часть поселка на площади 2,0га;
2. Строительство индивидуальных жилых домов южная часть поселка на площади 1,0га.
Мероприятия на  II этап (расчетный срок)-2030г. строительства в черте населенного пункта р.п.Колышлей
1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западная часть поселка на площади 9,0га;

2. Строительство индивидуальных жилых домов южная часть поселка на площади 8,0га;

3. Строительство индивидуальных жилых домов юго-западная часть поселка на площади 4,0га;

4. Строительство индивидуальных жилых домов юго-западная часть поселка на площади 6,0га;

5. Строительство индивидуальных жилых домов восточная часть поселка на площади 2,0га;

6. Строительство индивидуальных жилых домов восточная часть поселка на площади 4,0га;

в черте населенного пункта п.Родниковский

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западная часть поселка на площади 2,0га.

в черте населенного пункта п. Ягодный

2. Строительство индивидуальных жилых домов юго-восточная часть поселка на площади 2,0га.

Генпланом предусматривается изменения границы населенных пунктов р.п. Колышлей и перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» (Трескинский сельсовет) в категорию «Земли населенных пунктов» на площади 40,0га: р.п. Колышлей – 40,0 га (жилищное строительство).
Зона сельскохозяйственного производства

Мероприятия на I этап (I очередь)-2020г. строительства. В южной части п. Ягодный на площади 3,9 га предусмотреть зону под объекты сельскохозяйственного использования.

Водоснабжение

Мероприятия I этап (I очередь)-2020г. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам. 

Реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».
Транспорт

Мероприятия на I этап (I очередь)-2020г.

1. Реконструкция автодороги «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково;

2. Строительство газозаправочной станции в северо-восточной части р.п. Колышлей 1,0га.

Улично-дорожная инфраструктура
Асфальтовое покрытие улично-дорожной сети в р.п. Колышлей протяженностью 5,9 км (ул. Фабричная, ул. Кирова, ул. Губарево, ул. Солнечная, ул. Новостроящая, ул. Комсомольская, ул. Корзова, ул. Западная, ул. Пионерская, ул. Матросова, ул. Энергетиков, ул. Луговая, ул. Химиков).

Улично-дорожная сеть в р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный существует в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить тротуары.

Предусматривается строительство тротуаров по улицам населенных пунктов. Тротуары устраиваются с двух сторон, шириной 1,5 м.
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
В разделе содержится следующая информация:
1) описание структуры системы водоснабжения муниципального образования;

2) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4) описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.
Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется в следующих населенных пунктах:
· р.п. Колышлей;

· п. Родниковский;
· п. Ягодный.
Информация о системе водоснабжения муниципального образования р.п. Колышлей предоставлена администрацией р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, ООО «Управляющая компания» и СПОК «Родник».

Система водоснабжения муниципального образования едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью администрации р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются ООО «Управляющая компания», СПОК «Родник» и ООО «Вода», предоставляющими услуги водоснабжения, которыми пользуются жители населенных пунктов, бюджетные организации и другие предприятия муниципального образования.
В качестве источников централизованного водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины и насосные водопроводные станции, а также используются поверхностные воды.
Основные источники водоснабжения р.п. Колышлей это 3 насосные станции, (станции 1 и 2 подъема находятся на землях Трескинского сельсовета, станция 3 подъема в районе ЦРБ). На территории п. Родниковский находятся 3 артезианские скважины, основным источником водоснабжения являются две артезианские скважины (одна артезианская скважина находится в нерабочем состоянии). В п. Ягодный источником водоснабжения является 1 артезианская скважина. Дебит артезианских скважин от 6 до 10м³/час. 

Качество воды поступающей из насосных станций и артезианских скважин соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. ООО «Управляющая компания» и СПОК «Родник» ежемесячно направляют пробы питьевой воды на лабораторные исследования в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым. Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011-2015 годы», а также долгосрочной целевой программы муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» «Чистая вода на 2011-2015 гг.», на территории муниципального образования р.п. Колышлей реализован ряд мероприятий в области водоснабжения.

Перечень реализованных мероприятий в области водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица 5
	№
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории МО р.п. Колышлей (8,384 км)
	км
	2008-2011
	611,5

	2
	Ремонт водопроводных сетей в р.п. Колышлей и п. Родниковский (1,616 км)
	км
	2012-2013
	545,0

	3
	Прокладка новой ветки водопровода в р.п. Колышлей из ПЭ труб (1,3 км)
	км
	2008-2013
	188,3

	
	Итого:
	
	
	1344,8


Разработка и последующая реализация новых мероприятий долгосрочной целевой программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства к сетям водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования р.п. Колышлей.
Инженерное оборудование системы водоснабжения МО р.п. Колышлей
Для обеспечения р.п. Колышлей водоснабжением используются 3 насосные станции (1, 2 и 3 подъема) и резервуары чистой воды:
· Водозаборное сооружение и 2 резервуара чистой воды по 500 м3, расположены по адресу Колышлейский район, с. Сущевка, ул. Дорожная, 17;
· Насосная станция и 1 резервуар чистой воды на 1500 м3, расположены по адресу Колышлейский район, с. Сущевка, ул. Дорожная, 17;
· Станция 3-го подъема и 2 резервуара чистой воды по 500 м3, расположены по адресу Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Лесная, 1 А.
В п. Родниковский находятся 2 артезианские скважины:

· 250 м. западнее нежилого здания расположенного по адресу п. Родниковский, ул. Школьная, 1, находится: Артезианская скважина № 2149;
· 120 м. северо-западнее дома №1 расположенного по адресу п. Родниковский, ул. Первомайская, находится: Артезианская скважина № 279;
Водонапорные башни в п. Родниковский находятся в нерабочем состоянии. Имеется чистотник.

В п. Ягодный находятся 1 артезианская скважина:

· 30 м. на юго-восток от дома расположенного по адресу: Пензенская область, Колышлейский район п. Ягодный, ул. Светлая, 33, находится Артезианская скважина №78122/1.

В п. Ягодный накопительный резервуар чистой воды (водонапорная башня) находится в нерабочем состоянии. Давление воды создает электронасос, который напрямую гонит воду из артезианской скважины в водопроводную сеть.

Система централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» развита не в достаточной степени.
Таблица 6 - Сведения о насосных станциях
	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Объем здания, м3
	Производительность м3/сутки
	Перечень электрооборудования
	Мощность, кВт
	Приборы учета ЭЭ

	1
	Здание насосной станции (станция 1-го подъема), Колышлейский район, с. Сущевка, ул. Дорожная, 17
	1985 г.
	175,6
	3600
	1-й подъем:                   К 100-80-160 - 100м3   К 100-65-250 - 100м3 3М65-160/9,2  СД160/45 – 2 ед. Промывочный:             К 200-150-315               2-й подъем:                   К 100-65-250 - 100м3
	1-й подъем:                   15 кВт, 13,8 кВт, 45 кВт, 45 кВт, 90 кВт(резервный) Промывочный:            45 кВт – 2 насоса                    2-й подъем:                   37 кВт, 13,8 кВт, 45 кВт, 55 кВт, 90 кВт
	р.п. Колышлей: СЭТ3а-02-34/1п;  СТРХ-150;  СТРХ-150; п. Родниковский СА4-ИТ

	2
	Водозаборное сооружение (станция 2-го подъема), Колышлейский район, с. Сущевка, ул. Дорожная, 17
	1989 г.
	4242
	-
	
	
	

	3
	Здание станции 3-го подъема, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Лесная, 1 А
	1985 г.
	287,2
	-
	
	
	


Таблица 7 - Сведения об артезианских скважинах
	№ п/п
	Номер арт. скважины
	Место нахождения объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина залегания, м
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Диаметр водозаборной трубы, мм
	Марка насоса
	Мощность, кВт
	Дебит, м3/час

	1
	Арт. скваж. № 2149
	250м. западнее нежил. зд. по ул. Школьная, 1, п. Родниковский
	1978 г.
	300 м
	325 мм
	168 мм
	ЭЦВ 4-6,5-120
	5,5
	6,5

	2
	Арт. скваж. № 279
	120м. северо-западнее дома №1 по ул. Первомайская, п. Родниковский
	1978 г.
	350 м
	325 мм
	168 мм
	ЭЦВ 4-6,5-120
	5,5
	6,5

	3
	Арт. скваж. № 78122/1
	30м. на юго-восток от дома по адресу Пенз. обл. Колышлейский район, п. Ягодный, ул. Светлая, 33, Литера Б
	-
	67 м
	-
	-
	ЭЦВ 6-10-90
	4,5
	10


Таблица 8 - Сведения о резервуарах чистой воды (водонапорных башнях)
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Год ввода в эксплуатацию
	Высота башни, м
	Емкость бака, куб. м.

	1
	Водонапорная башня, расположенная в п. Ягодный
	Металлическая
	1992 г.
	12 м
	25

	2
	Водонапорная башня №1, расположенная в п. Родниковский
	Металлическая
	1978 г.
	12 м
	25

	3
	Водонапорная башня №2, расположенная в п. Родниковский
	Металлическая
	1978 г.
	12 м
	25


Водопроводные сети системы водоснабжения МО р.п. Колышлей
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании р.п. Колышлей составляет 102,5 км. Изношенность водопроводных сетей составляет 60%.
В р.п. Колышлей протяженность водопроводных сетей составляет 96 км, в том числе: из металлических труб - 8 км, чугунных – 15 км, асбоцементных – 14 км, стальных эмалированных – 5 км, полиэтиленовых – 40,5 км. Год ввода водопровода в эксплуатацию 1977, диаметр труб 100 мм. Прокладка подземная, на глубине 1,6 м. Смотровых колодцев - 32 шт., задвижек - 20 шт., гидрантов – 8 шт., водоразборных колонок - 36 шт.
В п. Родниковский протяженность распределительного водопровода составляет 4,7 км. Строительство водопровода и год ввода в эксплуатацию 1975, глубина заложения 0,5 м. Материал водопровода: из стальных труб D=110*6мм, исполнение: подземная прокладка, смотровых колодцев: 10 шт., задвижек D=100мм: 2 шт., гидрантов: 2 шт.
В п. Ягодный протяженность водопроводных сетей составляет 1,8 км. Строительство водопровода и год ввода в эксплуатацию 1981, диаметр труб 100 мм, глубина заложения 1,6 м. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб, исполнение: подземная прокладка, смотровых колодцев: 6 шт., задвижек: 6 шт., гидрантов: 1 шт., водоразборных колонок: 5 шт.
Средний уровень износа системы водоснабжения составляет 65%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды при добыче и транспортировке равными 10-15% от забора воды.
Сведения об аварийности системы водоснабжения (количество прорывов) в населенных пунктах муниципального образования р.п. Колышлей в 2008-2013гг. предоставлены администрацией р.п. Колышлей и описаны в таблице 9.

Таблица 9
	Населенный пункт
	Количество аварий (прорывов) системы водоснабжения

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	р.п. Колышлей
	16
	18
	14
	11
	9
	10

	п. Родниковский
	5
	4
	5
	2
	6
	2

	п. Ягодный
	0
	1
	0
	0
	1
	1


Данные лабораторных анализов качества воды

Аккредитованным испытательным лабораторным центром Отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 2779 от 28 июня 2013 г.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00г. 

Юридическим лицом у которого отбирались пробы (образцы) является Управление ЖКХ ООО «Управляющая компания», Пензенская область р.п. Колышлей, ул. Белинского, 44.
Объектом, где производился отбор пробы (образца) является ОСК Пензенская область Колышлейский район, р.п. Колышлей.

Наименование, код образца (пробы): Вода, 1.13.2372.
В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения исследования химического состава, представленные в таблице 10.
Таблица 10 – Код образца (пробы) 1.13.2372
	Определяемые показатели
	НД на методы исследования
	Гиг. норматив
	Результаты исследования
	Погрешность, мг/л

	Аммиак (NH4+)
	РД 52.24.486-95
	1,5 мг/л
	< 0,05 мг/л
	-

	Железо (Fe, суммарно)
	РД 52.24.358-2006
	Не > 0,3 мг/л
	0,22 мг/л
	±0,05 мг/л

	Хлориды (Cl)
	ГОСТ 4245-72
	Не > 350,0 мг/л
	12,0 мг/л
	±1,8 мг/л

	Сульфаты (SО4)
	ГОСТ 4389-72
	Не > 500,0 мг/л
	58,0 мг/л
	±5,8 мг/л

	Нитраты (по NO3)
	ГОСТ 18826-73
	Не > 45,0 мг/л
	0,15 мг/л
	±0,02 мг/л

	Общая минерализация
	ПНДФ 14.1:2.114-97
	Не > 1000 мг/л
	590 мг/л
	±59,0 мг/л

	Цинк (Zn)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 1,0 мг/л
	<0,0005 мг/л
	-

	Свинец (Pb, суммарно)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 0,01 мг/л
	<0,0001 мг/л
	-

	Медь (Cu, суммарно)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 1,0 мг/л
	<0,0005 мг/л
	-

	Кадмий (Cd, суммарно)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 0,001 мг/л
	0,00049
	±0,00017 мг/л

	Нитриты
	ГОСТ 4192-82
	Не > 3,3 мг/л
	<0,003 мг/л
	-

	Взвешенные вещества
	ПНДФ 14.1:2.110-97
	30 мг/л
	6,4 мг/л
	±1,9 мг/л

	ПАВ
	РД 52.24.368-93
	-
	<0,01 мг/дм3
	-


Средства измерений, применяемые при исследовании, представлены в таблице 11.

Таблица 11
	Наименование средства измерения
	Номер
	Свидетельство о поверке
	Поверено до

	
	
	Номер
	Дата
	

	Анализатор вольтамперометрический ТА-4
	712
	Т-11-188407
	20.06.2011г.
	20.06.2013г.


Вывод: Водоснабжение р.п. Колышлей соответствует требуемым нормативам качества.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
1. Часть застройки муниципального образования р.п. Колышлей остается не охваченной централизованным водоснабжением.

2. Длительная эксплуатация каптажей и водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
3. Водопроводные сети на территории муниципального образования р.п. Колышлей, проложенные до 1977 года, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.

4. На территории п. Ягодный имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и капитального ремонта.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
В разделе содержится следующая информация:

1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2) территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3) структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4) сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5) описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источниками централизованного водоснабжения муниципального образования р.п. Колышлей являются ресурсы поверхностных и подземных вод.
Основные источники водоснабжения р.п. Колышлей это 3 насосные станции, (станции 1 и 2 подъема находятся на землях Трескинского сельсовета, станция 3 подъема в районе ЦРБ).

На территории п. Родниковский находятся 3 артезианские скважины, при этом питьевые и хозяйственно-бытовые нужды обеспечивают две артезианские скважины (одна артезианская скважина находится в нерабочем состоянии).
В п. Ягодный основным источником водоснабжения является 1 артезианская скважина.

Основные водопотребители на территории населенных пунктов муниципального образования – это население, организации, предприятия.

Гидрографическая сеть муниципального образования р.п. Колышлей представлена прудом, расположенным в центральной части поселка, площадью 2,4 га. Вода в водоемах сельсовета также используется для хозяйственных нужд и водопоя скота.

Сооружения систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования р.п. Колышлей и их зоны действия представлены на рисунках 2-4.
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Сведения об объемах водопотребления указанными территориями (м3/год) в 2008-2013гг. представлены в таблице 12.
Таблица 12
	Населенный пункт
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	р.п. Колышлей
	178906
	276692
	334400
	267000
	268000
	261000

	п. Родниковский
	28800
	29750
	29600
	30180
	29500
	29600

	п. Ягодный
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего:
	207706
	306442
	364000
	297180
	297500
	290600


Потери воды (м3/год) при её добыче и транспортировке потребителям в 2008-2013гг. представлены в таблице 13.
Таблица 13
	Населенный пункт
	Потери воды при добыче и передаче (%, м3)

	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	р.п. Колышлей
	-
	15300
	12500
	18000
	19000
	27000

	п. Родниковский
	1800
	1900
	1900
	2000
	2050
	2200

	п. Ягодный
	0
	0
	100
	0
	200
	100

	Всего:
	1800
	17200
	14500
	20000
	21250
	29300


Потребление воды на территории населенных пунктов  муниципального образования р.п. Колышлей в 2013 году, имеет следующее распределение по группам потребителей (в % от общего потребления):

р.п. Колышлей:
213000 м3 (81,6 %) - население;
32000 м3 (12,3 %) – бюджетные организации;
16000 м3 (6,1 %) – прочие потребители (предприятия).

п. Родниковский:
25200 м3 (85,1 %) - население;
3600 м3 (12,2 %) - бюджетные организации;
800 м3 (2,7 %) - прочие потребители (предприятия).
В связи с отсутствием в п. Ягодный централизованного водоснабжения и оплатой за потребляемую населением воду по нормативам, невозможным является составление достоверного баланса водопотребления, с разбивкой по потребителям ресурса.
Расчет водного баланса МО р.п. Колышлей, включая собственные нужды и потери, с разбивкой по категориям потребителей за 2008 – 2013 гг. представлен в таблице 14.

Таблица 14
	Вода (тыс. м3/год)
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	Добыча воды
	323,642
	378,5
	317,18
	318,75
	319,9

	Полезный отпуск воды, всего в т.ч.:
	306,442
	364,0
	297,18
	297,5
	290,6

	Население
	250,976
	298,116
	243,391
	243,652
	238,001

	Бюджет
	37,692
	44,772
	36,553
	36,593
	35,744

	Прочие
	17,774
	21,112
	17,236
	17,255
	16,855

	Объем потерь
	17,2
	14,5
	20,0
	21,25
	29,3

	Потери воды, %
	5,3
	3,8
	6,3
	6,7
	9,2
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Рисунок 5 – Баланс потребления воды

Из рисунка 10 видно, что в 2010г. по отношению к 2009г. происходило увеличение водопотребления, это вызвано высокой температурой воздуха и засухой в летние месяцы 2010 года. В целом наблюдается снижение полезного отпуска воды потребителям в 2011 году. Это может быть связано с экономией ресурса, а также уменьшением численности населения муниципального образования. Вместе с тем наблюдается снижение объема добычи воды, что связано с рационализацией подъема, добычи воды и отпуска её в сеть, а также наблюдается увеличение потерь воды, это связано с прорывами сетей водопровода и проводимыми ремонтными работами. 

Территориальный водный баланс подачи воды соответствует общему водному балансу.

Структура водопотребления муниципального образования р.п. Колышлей отображена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Из рисунка 6 видно, что основным потребителем воды является население, использующее воду для питья, хозяйственно-бытовых нужд и полива зеленых насаждений.
Нормативы водопотребления
Тарифы на оплату водопотребления в населенных пунктах муниципального образования р.п. Колышлей (руб. за 1 м3), в период с 2008 - 2013 гг. представлены в таблице 15.

Таблица 15
	Населенный пункт
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	р.п. Колышлей
	23,02
	26,59
	31,73
	33,43
	33,43 35,43 36,30
	33,01 33,46

	п. Родниковский
	8,40
	8,40
	8,40
	25,0
	25,0
	25,0

	п. Ягодный
	32,02
	26,59
	31,73
	33,43
	33,43 35,43 36,3
	33,01 33,46


Нормативы потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях установлены приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области № 89 от 20.08.2012г., в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП.

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях представлены в таблице 16.
Таблица 16
	N  
п/п
	Вид степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, куб. м на 1 человека, в месяц

	
	
	холодное водоснабжение
	горячее водоснабжение

	1  
	2 
	3      
	4      

	1.   
	Для населения, пользующегося водой из водоразборных колонок
	1,22
	-            

	2.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, без канализации
	1,77
	-            

	3.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, без туалета
	2,05
	-            

	4.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных раковиной и мойкой, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	2,50
	-            

	5.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн
	3,35
	-            

	6.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом и канализацией (либо сливом в выгребную яму), без ванн, с водонагревателем (электрическим или газовым)
	4,05
	-            

	7.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, без обогрева
	4,15
	-            

	8.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванными, с водонагревателем на твердом топливе
	4,55         
	-            

	9.   
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета
	4,38         
	-            

	10.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной, с водонагревателем (электрическим или газовым) при наличии туалета
	5,23         
	-            

	11.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных ванной с душем, с водонагревателем (электрическим или газовым), без туалета  
	5,77         
	-            

	12.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем (электрическим или газовым)
	6,35         
	-            

	13.  
	Для жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо сливом в выгребную яму), с водонагревателем (электрическим или газовым),           
оборудованных:
	
	-            

	13.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	6,57         
	-            

	13.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем   
	6,63         
	-            

	13.3.
	ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем   
	6,67         
	-            

	14.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных душем    
	3,58         
	2,35         

	15.  
	Для жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных:
	
	

	15.1.
	ванной длиной 1200 мм с душем
	4,18         
	2,82         

	15.2.
	ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем
	4,4          
	3,2          

	16.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с централизованным горячим водоснабжением, в том числе:
	
	

	16.1.
	с общими душевыми
	1,96         
	0,65         

	16.2.
	с душем при всех жилых комнатах
	2,27         
	1,03         

	16.3.
	с общими кухнями и общими блоками на этажах
	2,63         
	1,49         

	16.4.
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,8          
	1,69         

	17.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	2,32         
	-            

	18.  
	Для многоквартирных домов, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при отсутствии туалета
	1,43         
	-            


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка представлены в таблице 17.

Таблица 17
	N  
п/п 
	Наименование направления потребления воды
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, куб. м на 1 кв. м земельного участка, в месяц

	1  
	2 
	3 

	1.  
	Полив земельного участка ручным методом
(при наличии воды из водоразборной колонки) 
	0,14                        

	2.  
	Полив земельного участка дождевальным методом (при наличии воды в доме или летнего водопровода)
	0,20                        


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных представлены в таблице 18.

Таблица 18
	N  
п/п 
	Наименование сельскохозяйственного животного
	Норматив потребления коммунальной услуги по
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для
водоснабжения и приготовления пищи для
сельскохозяйственного животного, куб. м на 1 голову такого животного, в месяц

	1  
	2
	3

	1.  
	Крупный рогатый скот:
	

	1.1.
	Коровы
	2,13                  

	1.2.
	Молодняк
	0,73                  

	2.  
	Свиньи на откорме
	0,55                  

	3.  
	Овцы
	0,17                  

	4.  
	Лошади
	1,82                  

	5.  
	Козы
	0,08                  

	6.  
	Кролики
	0,06                  

	7.  
	Куры (мясных и яичных пород)
	0,01                  

	8.  
	Индейки
	0,015                 

	9.  
	Утки
	0,06                  

	10. 
	Гуси
	0,05                  


Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйстенно-питьевым.

Расчетный врасход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета
Постановлением Правительства Пензенской области № 431-пП от 28.07.2010г., утверждена Областная целевая программа энергосбережении и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020годы».

Программа утверждена в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 №906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями).
Основной целью Программы являются: повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на потребление энергетических ресурсов. В свою очередь одной из задач данной Программы является 100%-е оснащение приборами учета всех потребителей воды.

На территории муниципального образования р.п. Колышлей, в настоящее время, оснащенность водопотребителей приборами учета воды составляет 70%, т.е. 977 домовладений. Все остальные потребители воды имеющие централизованное водоснабжение и необорудованные водомерами производят оплату за ресурс по нормативам потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области.

Также водомерами оборудованы объекты водоснабжения на территории р.п. Колышлей, основной установлен на станции 1-го подъема (марка счетчика СТВХ-150), а также на станции 3-го подъема (марка счетчика WPX-ZF). Все остальные объекты водоснабжения, артезианские скважины и каптажи, водомерами не оборудованы.
Для обеспечения 100% оснащённости приборами учета пользующихся централизованным водоснабжением потребителей воды, планируется выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На вводах в здания, подключенные к централизованному водоснабжению, проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85*» Внутренний водопровод и канализация здания».

Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. Водомерным узлом планируется также оснастить все объекты водоснабжения, каждую действующую и планируемую артезианские скважины.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельсовета
Все пользователи централизованной системы водоснабжения обеспечены надежным водоснабжением.

В таблице 19 представлен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения муниципального образования р.п. Колышлей в зонах действия источников водоснабжения.
Таблица 19
	Населенный пункт
	Ед. изм.
	Проектная выработка воды
	Фактическая выработка воды (по max выр-ке за предшеств. 5 лет)
	Резерв/дефицит произв. мощности, м3
	Резерв/дефицит произв. мощности, %

	р.п. Колышлей
	м3
	3600000
	1407092
	2192908
	60,9

	п. Родниковский
	м3
	569400
	148630
	420770
	73,9

	п. Ягодный
	м3
	284700
	-
	-
	-


Данные показатели резерва/дефицита производственных мощностей систем водоснабжения муниципального образования р.п. Колышлей свидетельствуют о том, что в зонах действия источников централизованного и децентрализованного (водоразборная колонка) водоснабжения имеется значительный процент неиспользованных мощностей, спроектированных водозаборных сооружений на территории муниципального образования.

Имеющиеся резервы производственных мощностей системы водоснабжения позволяют производить подключения новых потребителей без опасения того, что производительности водозаборных сооружений не хватит для полноценного водоснабжения каждого объекта.

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
2) описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по зонам водопроводных станций;

3) оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке;

5) перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным станциям, а также структурный по группам потребителей);

6) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки.

Прогнозный водный баланс представлен в таблице 20. Баланс спрогнозирован на основе фактического водопотребления в населенных пунктах МО р.п. Колышлей имеющих систему централизованного водоснабжения, прогноза численности населения на срок до 2025 года, расчета на снижение потерь воды в сетях за счет капитального ремонта объектов водоснабжения и сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь подключаемых потребителей.
Таблица 20 – Прогнозный водный баланс муниципального образования
	Показатели / год
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2019 г.
	2025 г.

	Численность населения, чел
	9231
	9237
	8623
	9120
	9209
	9520
	9714

	Добыча воды, тыс. м3
	323,642
	378,5
	317,18
	318,75
	319,9
	323,05
	327,8

	Полезный отпуск всего, тыс.м3
	306,442
	364,0
	297,18
	297,5
	290,6
	300,44
	306,536

	Потери воды всего, тыс. м3
	17,2
	14,5
	20,0
	21,25
	29,3
	22,61
	21,264

	Процент потерь, %
	5,3
	3,8
	6,3
	6,7
	9,2
	7
	6,5


Динамика роста численности населения получена расчётным путём, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчётный срок в населённых пунктах муниципального образования р.п. Колышлей и его обеспеченности на одного человека.

Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

                                                          n

                   n = Н o  х  1+(Кобщ.пр)
                                              1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты;
Оценка перспективных расходов воды, на водоснабжение следующая: к прогнозному периоду увеличение водопотребления может произойти пропорционально по всем группам водопотребления, население, бюджет и прочие, т.к. вместе с общим приростом населения произойдет и увеличение количества объектов социальной бюджетной сферы, и увеличение количества прочих потребителей.
Требуемая мощность водозаборных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 327 тыс.м3/год. Существующие водозаборы могут обеспечить требуемую мощность водоснабжения в населенных пунктах МО р.п. Колышлей.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;
2) сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

На сегодняшний день обеспеченность населения МО р.п. Колышлей централизованной системой водоснабжения составляет 85%.

На территории МО р.п. Колышлей предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Это связано с наличием на территории всех населенных пунктов муниципального образования проложенных водопроводных сетей.
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения муниципального образования, в соответствии с программой муниципального образования Чистая вода и программой комплексного развития.
Таблица 21 – Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Кол-во, шт 
	Год реализации
	Стоимость иероприятия, тыс. руб.

	Реконструкция водозабора поверхностных вод в р.п. Колышлей
	1 шт.
	2013-2015 гг.
	600,0

	Реконструкция ОСВ в р.п. Колышлей
	шт.
	2013-2015 гг.
	600,0

	Реконструкция НСВ в р.п. Колышлей
	шт.
	2013-2015 гг.
	600,0

	Итого:
	
	
	1800,0


1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов);
2) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

4) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды;

5) сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

6) сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

8) сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

9) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

10) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.

Как уже отмечалось ранее, не обеспечено централизованным водоснабжением 15% населения муниципального образования р.п. Колышлей. Это связано с выходом из строя артезианской скважины в п. Ягодный, а также с отсутствием водопровода на территории части жилой застройки и в новом строящемся микрорайоне р.п. Колышлей.

В 2011 – 2013 гг. в р.п. Колышлей был проведен капитальный ремонт изношенных участков водопроводных сетей, а также прокладка новой ветки водопровода. В результате чего сократилось количество прорывов водопроводных сетей, и было обеспечено бесперебойное снабжение питьевой водой населения.

Согласно комплексной программе модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011–2015 годы и входящей в нее подпрограмме «Чистая вода», предлагается выполнение работ по ремонту и новому строительству водопроводных сетей, в соответствии с планом работ Администрации р.п. Колышлей и водоснабжающей организации ООО «Вода».

Таблица 22 – План работ по реконструкции и новому строительству линейных объектов системы водоснабжения

	Наименование работ
	Единица измерения
	Год реализации
	Сумма (тыс. руб.)

	Капитальный ремонт водопроводной сети в р.п. Колышлей (с заменой на трубы ПЭ100)_
	км
	2013-2015 гг.
	142,86

	Прокладка сетей водопровода к новому микрорайону в р.п. Колышлей, (из труб ПЭ100 Ø110) (2,0 км)
	км
	2013-2015 гг.
	1500,0

	Итого:
	
	
	1642,86


1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Экологическая ситуация в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей», в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории муниципального образования р.п. Колышлей размещены объекты сельскохозяйственного назначения, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются:

· по шуму, атмосферному воздуху и почве – железная дорога, автомобильные дороги;

· по почвам и воде – АЗС, кладбище, очистные сооружения.
На территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» отсутствуют особо охраняемые природные территории.
Загрязнение воды, почвы

Существующее положение в МО «Рабочий поселок Колышлей» по водоотведению удовлетворительное. Канализационные сети в р.п. Колышлей проходят по ул. Сердобская, ул. Белинская, ул. Гагарина, ул. Первомайская. Санаторий «Хопровские зори» имеет свои очистные сооружения. В п. Родниковский канализационные сети проходят по ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Солнечная.
Все иные объекты производственной и жилой зоны оборудованы выгребными ямами.

Интенсивными источниками загрязнения почв, подземных и особенно поверхностных вод являются АЗС.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории муниципального образования р.п. Колышлей устанавливаются водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74–ФЗ, установлены водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50,0м;

от 10 км до 50 км в размере - 100м;

от 50 км и более в размере - 200м.

Соответственно, в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей» Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74–ФЗ водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5 км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер №10995) установлены:

- санитарно-защитная зона – 50 м для закрытых сельских кладбищ;

- санитарно-защитная зона – 100 м для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га;

- санитарно-защитная зона – 100 м для складов открытых мест разгрузки зерна;

- санитарно-защитная зона – 300 м для гаражей и парков по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- санитарно-защитная зона – 50 м для хранилищ фруктов, овощей, картофеля, зерна;

- санитарно-защитная зона – 100 м для складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) и АЗС;

- санитарно-защитная зона – 500 м производство асфальтобетона;

- санитарно-защитная зона – 500м для нефтеперерабатывающего завода;

- санитарно-защитная зона – 50 м для канализационной насосной станции;

- санитарно-защитная зона – 300 м для очистных сооружений;

- санитарно-защитная зона – 300 м фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несущек и до 1 млн. бройлеров;

- санитарно-защитная зона – 150 м для АГРС.

- санитарно – защитная зона – 100 м для ветлечебниц с содержанием животных, виварии, питомников, кинологических центров, пунктов передержки животных;

- санитарно-защитная зона - 100 м для элеватора.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно - питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02» (регистрационный номер № 3399) зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.
Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:

· устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

· предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

· обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

· выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

· предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

· предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

· использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

· применение удобрений и ядохимикатов;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности. 

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарной защитной полосой в каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности, а так же проведение мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 23 – Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжени
	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	- Все виды строительства;         - Выпуск любых стоков;                  - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;                  - Проживание людей;                 - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	- Ограждение и охрана;                                            - Озеленение;                                                               - Отвод поверхностного стока  на очистные  сооружения;                                                              - Твердое покрытие на дорожках;                           - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;                                                    - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;           - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II и III пояса
	- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;                                           - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ
	- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;                                              - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);          - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов,  накопителей промстоков, шламохранилищ и др.


1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В разделе содержится следующая информация:
1) Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости (либо принятую по объектам - аналогам), по видам капитального строительства и видам работ;

2) Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.
Предварительный расчет стоимости выполнения работ
Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ.
Объемы работ и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 24.

Таблица 24
	№
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Единица измерения 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Реконструкция водозабора поверхностных вод в р.п. Колышлей
	шт.
	2013-2015 гг.
	600,0

	2
	Реконструкция ОСВ в р.п. Колышлей
	шт.
	2013-2015 гг.
	600,0

	3
	Реконструкция НСВ в р.п. Колышлей
	шт.
	2013-2015 гг.
	600,0

	4
	Капитальный ремонт водопроводной сети в р.п. Колышлей (с заменой на трубы ПЭ100)_
	км
	2013-2015 гг.
	142,86

	5
	Прокладка сетей водопровода к новому микрорайону в р.п. Колышлей, (из труб ПЭ100 Ø110) (2,0 км)
	км
	2013-2015 гг.
	1500,0

	
	Итого:
	
	
	3442,86


Капитальные вложения в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения могут составлять порядка 868 тыс. рублей в долгосрочной перспективе (12 лет). Система водоснабжения нуждается в постоянных капитальных вложениях, для выполнения основных поставленных задач - для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В разделе содержится следующая информация:

1) структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования;
2) канализационные очистные сооружения и прямые выпуски;

3) утилизация осадка сточных вод;

4) тоннельные коллекторы;

5) сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них;

6) балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод;

7) резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования;

8) безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования;

9) управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования;

10) воздействие на окружающую среду;

11) существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования.
Централизованное водоотведение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется в следующих населенных пунктах:

· р.п. Колышлей;

· п. Родниковский.
Информация о системе водоотведения муниципального образования р.п. Колышлей предоставлена администрацией р.п. Колышлей и ООО «Управляющая компания».

Инженерные системы и сети водоотведения являются муниципальной собственностью администрации р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются ООО «Управляющая компания», предоставляющим услуги по водоотведению, которыми пользуются жители р.п. Колышлей и п. Родниковский.

Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки р.п. Колышлей и п. Родниковский по самотечным коллекторам поступают в сети канализации муниципального образования р.п. Колышлей и далее на биологические очистные сооружения (БОС). 
Доочистка сточных вод осуществляется с последующим обеззараживанием с использованием гипохлорита.
Административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.
Канализационная сеть на территории п. Ягодный отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в п. Ягодный в ближайшей перспективе не планируется.

Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются одним из основных источников загрязнения водоемов на территории муниципального образования. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
Существующие сети и сооружения канализации

В южной части  р.п. Колышлей расположены очистные сооружения, канализационные сети проходят по ул. Сердобская, ул. Белинская, ул. Гагарина, ул. Первомайская. Протяженность главного коллектора - 4,9 км. Объем отводимых на очистку сточных вод в р.п. Колышлей составляет 22,7 м3/сутки. Биологические очистные сооружения 1 единица, а также поля фильтрации расположены по адресу Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Маяковского, 1А.

Санаторий «Хопровские зори» имеет свои очистные сооружения. 
В южной части п. Родниковский расположены очистные сооружения, канализационные сети проходят по ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Солнечная. Протяженность канализационных сетей составляет - 0,75 км.
Прочая застройка вышеперечисленных населённых пунктов, административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Система централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» развита не в достаточной степени.

Существующие сети и сооружения канализации представлены в таблице 25.
Таблица 25
	Наименование населенного пункта
	Наличие ОСК
	Сброс
	Наличие НСК
	Количество к/сетей, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Износ к/сетей, %

	
	Кол-во, шт.
	Очистка
	Мощность тыс.м3/сут.
	Износ, %
	
	Кол-во, шт.


	Мощность тыс.м3/сут.
	Износ, %
	
	
	
	

	
	
	
	паспорт.
	факт.
	
	
	
	паспорт.
	факт.
	
	
	
	
	

	Р.п. Колышлей
	1
	Биологическая
	0,7
	0,35
	90
	река Колышлей
	1
	0,7
	0,35
	65,5
	5,9
	200-300
	чуг., кер.
	93,8

	п. Родниковский
	1

1
	Биологическая
	0,2
	0,07
	90
	
	1
	0,2
	0,67
	100
	0
	
	
	

	
	
	Биологическая
	0,7
	0,1
	90
	
	1
	0,7
	1,1
	45,1
	0
	
	
	


Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Местами очистки сточных вод р.п. Колышлей и п. Родниковский являются ОСК, на которые сточные воды отводятся системой самотечных канализационных коллекторов.
Износ канализационных сетей составляет более 70%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данных объектов, а также текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

Очищенные сточные воды выпускаются в поверхностный водоем реку Колышлей.

Сооружения систем водоотведения в населенных пунктах муниципального образования р.п. Колышлей и их зоны действия представлены на рисунках 7-8.
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Сведения о количестве отводимых сточных вод в централизованную канализацию населенных пунктов муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» (м3/год) в 2008-2013гг. представлены в таблице 26.

Таблица 26
	Населенный пункт
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	р.п. Колышлей
	72285
	114611
	110000
	83500
	83000
	83000

	п. Родниковский
	8800
	9250
	9200
	9180
	9050
	8900

	п. Ягодный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего:
	81085
	123861
	119200
	92680
	92050
	91900


Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Тарифы на оплату водоотведения в населенных пунктах муниципального образования р.п. Колышлей (руб. за 1 м3), в период с 2008 - 2013 гг. представлены в таблице 27.

Таблица 27
	Населенный пункт
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	р.п. Колышлей
	9,29
	10,73
	11,82
	13,43
	13,43 14,23 14,95
	14,95 15,09

	п. Родниковский
	8,40
	8,40
	8,40
	35,00
	35,00
	35,00

	п. Ягодный
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Воздействие на окружающую среду

Качество очистки сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. ООО «Управляющая компания» и СПОК «Родник» ежемесячно направляют пробы сточных вод на лабораторные исследования в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».

Аккредитованным испытательным лабораторным центром Отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 2763-2765 от 28 июня 2013 г.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00г. 

Юридическим лицом у которого отбирались пробы (образцы) является Управление ЖКХ ООО «Управляющая компания», Пензенская область р.п. Колышлей, ул. Белинского, 44.

Объектом, где производился отбор пробы (образца) является ОСК (№1 Сточная вода – Вход; №2 Сточная вода – Выход; №3 Осадок с иловых площадок) Пензенская область Колышлейский район, р.п. Колышлей.

Наименование, код образца (пробы): Сточная вода; Осадок с иловых площадок, 2.13.2357 - 2.13.2359.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения паразитологических исследований, представленные в таблице 28.

Таблица 28 – Паразитологические исследования
	№ п/п
	Определяемый показатель
	Результаты исследования
	Допустимый уровень
	НД на методы исследования

	Образец №1 Сточная вода – Вход (Код образца (пробы) 2.13.2357)

	1.
	Цисты патогенных простейших и яиц гельминтов
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК 4.2.2661-10

	Образец №2 Сточная вода – Выход (Код образца (пробы) 2.13.2358)

	1.
	Цисты патогенных простейших и яиц гельминтов
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК 4.2.2661-10

	Образец №3 Осадок с иловых площадок (Код образца (пробы) 2.13.2359)

	1.
	Цисты патогенных простейших и яиц гельминтов
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК 4.2.2661-10


Вывод: Очистка сточных вод и осадок с иловых площадок соответствуют требуемым нормативам качества СанПиН 2.1.5.980-00г.

Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования р.п. Колышлей.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечивается устойчивая работа данной системы.
Описание существующих технических и технологических проблем в централизованных системах водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования
1. В настоящее время муниципальное образование «Рабочий поселок Колышлей» имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации не охвачена значительная часть территории жилой застройки.
2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Износ канализационных сетей составляет более 70%.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие муниципального образования в целом.
2.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);
2) структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению;

3) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.
Перспективные расчетные показатели приема сточных вод сельсовета рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., поступающих на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot , 

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Фактическое водопотребление в 2009-2013 гг. (м3/год) и прогнозный водный баланс на 2019 и 2025 гг. представлены в таблице 29.

Таблица 29
	Вода (тыс. м3/год)
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2019 г.
	2025 г.

	Полезный отпуск всего, тыс.м3
	306,442
	364,0
	297,18
	297,5
	290,6
	300,44
	306,536


Фактическое количество отводимых сточных вод в 2008-2013 гг. (м3/год) и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2019 и 2025 гг. представлены в таблице 30.

Таблица 30
	Показатели / год
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2019 г.
	2025 г.

	Количество отводимых сточных вод, тыс.м3/год
	123,861
	119,2
	92,68
	92,05
	91,9
	95,012
	96,94


Требуемая мощность очистных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 97 тыс.м3/год.
2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В разделе содержится следующая информация:
1) сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

2) сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории МО р.п. Колышлей 100%-ное обеспечение услугой централизованного водоотведения существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства предусматривается только в р.п. Колышлей и п. Родниковский. Это связано с наличием на территории данных населенных пунктов проложенных канализационных сетей.

Канализационная сеть на территории п. Ягодный отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в п. Ягодный в ближайшей перспективе не планируется.

Предлагается рассмотреть возможность строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, для бесперебойного надежного и качественного обеспечения услугой населения муниципального образования, в соответствии с программой муниципального образования Чистая вода и программой комплексного развития.
Таблица 31 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Кол-во, шт 
	Год реализации
	Стоимость иероприятия, тыс. руб.

	Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки и 200 куб.м./сутки в п. Родниковский
	2 шт.
	2013-2015 гг.
	2700,0

	Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки в р.п. Колышлей
	1 шт.
	2013-2015 гг.
	1000,0

	Строительство НСК 700 куб. м/сутки в р.п. Колышлей
	1 шт.
	2013-2015 гг.
	1700,0

	Итого:
	4 шт.
	
	5400,0


Как уже отмечалось ранее, централизованной системой водоотведения не охвачена значительная часть территории жилой застройки муниципального образования р.п. Колышлей.

Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории.

В населенных пунктах  требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

2.4. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;
2) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;

3) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

4) сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

5) сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

6) сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

7) сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

8) сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения;

9) сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, степень износа канализационных сетей составляет более 70%. Износ магистральных коллекторов и колодцев. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт с поэтапной заменой трубопроводов, а также своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Частная жилая застройка муниципального образования не имеющая централизованного водоотведения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории сел имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· строительство биологических очистных сооружений (БОС);

· строительство новых сетей канализации;

· присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В разделе содержится следующая информация:

1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения;

2) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе тоннельных коллекторов);

3) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.
Экологическая ситуация в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей», в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории муниципального образования р.п. Колышлей размещены объекты сельскохозяйственного назначения, но они не представляют большой опасности для окружающей среды. 
Основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов. Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, также может привести к загрязнению прилегающей территории.
В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо продолжать строительство новых и реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий. 
Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают вредное воздействие на окружающую среду.
При выборе площадок под размещение новых сооружений централизованной системы водоотведения необходимо обеспечение соблюдения санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация о системе водоснабжения муниципального образования р.п. Колышлей предоставлена администрацией р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, ООО «Управляющая компания» и СПОК «Родник».
Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется во всех населенных пунктах: р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный.

Система водоснабжения муниципального образования едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью администрации р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются ООО «Управляющая компания», СПОК «Родник» и ООО «Вода», предоставляющими услуги водоснабжения, которыми пользуются жители населенных пунктов, бюджетные организации и другие предприятия муниципального образования.

Средний уровень износа водопроводных сетей составляет 65%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды при добыче и транспортировке равными 10-15% от забора воды.

Прогнозный водный баланс муниципального образования р.п. Колышлей представлен в таблице 32.

Таблица 32
	Вода (тыс. м3/год)
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2019 г.
	2025 г.

	Добыча воды, тыс. м3
	323,642
	378,5
	317,18
	318,75
	319,9
	323,05
	327,8

	Полезный отпуск всего, тыс.м3
	306,442
	364,0
	297,18
	297,5
	290,6
	300,44
	306,536

	Потери воды всего, тыс. м3
	17,2
	14,5
	20,0
	21,25
	29,3
	22,61
	21,264


Из таблицы видно, что к 2025 году водопотребление может увеличиться на 2,5% относительно фактического водопотребления в 2013 году. Требуемая мощность водозаборных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 327 тыс. м3/год. Существующие водозаборы вполне смогут обеспечить требуемую мощность.
Для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения необходимо провести реконструкцию водозабора поверхностных вод, реконструкцию ОСВ и НСВ, а также капитальный ремонт и прокладку сетей водопровода к новому микрорайону на территории р.п. Колышлей, на сумму 3442,86 тыс. руб., в соответствии с системой программных мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования «Рабочий поселок «Колышлей» «Чистая вода на 2011-2015гг».
Централизованное водоотведение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется в следующих населенных пунктах: р.п. Колышлей, п. Родниковский.
Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки р.п. Колышлей и п. Родниковский по самотечным коллекторам поступают в сети канализации муниципального образования р.п. Колышлей и далее на биологические очистные сооружения (БОС). Очистка сточных вод происходит с последующим обеззараживанием с использованием гипохлорита.
Административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.
Канализационная сеть на территории п. Ягодный отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в п. Ягодный в ближайшей перспективе не планируется.

Износ канализационных сетей составляет более 70%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт с поэтапной заменой трубопроводов, а также своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Перспективное ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 33.

Таблица 33
	Показатели / год
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2019 г.
	2025 г.

	Количество отводимых сточных вод, тыс.м3/год
	123,861
	119,2
	92,68
	92,05
	91,9
	95,012
	96,94


Из таблицы видно, что к 2025 году водопотребление может увеличиться на 5,5% относительно фактического водопотребления в 2013 году. Требуемая мощность очистных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 97 тыс. м3/год. 

В связи с тем, что административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома р.п. Колышлей и п. Родниковский оборудованы выгребными ямами, а также на территории п. Ягодный сохраняется система сброса сточных вод в выгребные ямы и надворные уборные, возможно оборудование отдельных зданий или групп зданий надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями.
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