	

	АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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	   от
	01 ноября 2023 года
	№
	60а

	


«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования
«Березовский сельсовет» Колышлейского района Пензенской области»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области (с последующими изменениями), 

Администрация Береовского сельсовета Колышлейского района постановляет: 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Березовский сельсовет» Колышлейского района Пензенской области  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации

Березовского сельсовета                              О.Н. Моисеева 
	
	


схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Березовского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области является:

-Федеральный закон  «О  теплоснабжении»  от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ;

-Постановление Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 № 154.

2. Схема  теплоснабжения сельского поселения

на период с 2024 по 2030 годы.

Разработанная схема теплоснабжения Березовского сельсовета Колышлейского Пензенской области включает  в себя:

2.1.Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2.2.Общую характеристику.

2.3.Графическую часть схемы теплоснабжения 
2.4.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в поселении.
2.5.Система теплоснабжения поселений (Характеристики котельных, информация о ресурсоснабжающей организации, структура тепловой сети, параметры тепловой сети). 

2.6.Режим работы теплосетей.
3.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

2.1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения 

Схема теплоснабжения Березовского сельсовета Колышлейского района разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

 Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  муниципального образования на период до 2030 года являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования  до 2030 года.

2.2. Общая характеристика муниципального образования
Березовский сельсовет Колышлейского района Пензенской области расположен в северной части Колышлейского района Пензенской области. Административный центр (с. Березовка) Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  находится в 10 км. от районного и в 55 км  от областного центров.  
Территория поселения граничит:

- с землями Пограничного, Телегинского, Трескинского, Потловского сельсоветов Колышлейского района Пензенской области, р. п. Колышлей
- Общая протяженность границ составляет 147019 м. Площадь Березовского  сельсовета 34020 га

На территории Березовского  сельсовета расположено 9  населенных пунктов:

Большая часть населения занята в сельском хозяйстве.

Климат на территории муниципального образования Березовский сельсовет умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 400-530 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.

Среднегодовая норма солнечных дней — 112.

Преобладающее направление ветров северо-западное летом и северное зимой.

Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря.

Продолжительность снежного покрова — 131 день.

Среднегодовая норма осадков — 520 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных и торфяных пожаров.

Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с.

Преобладающие ветры – Юго-Западного направления. 

Грунтовые воды находятся на глубине от 5 до 20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м., а в отдельные годы до 2,0 м.

Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см., на защищенных – до 60см. и более. 

2.3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения (приложение 1).
2.4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Централизованная системы теплоснабжения имеется в п.Лесной.

В жилом секторе частной застройки отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов (теплогенераторов).

В многоэтажной многоквартирной застройке отопление осуществляется от общедомовой котельной.
2.5. Система теплоснабжения Березовского сельсовета Колышлейского района.

На территории муниципального образования  «Березовский сельсовет» Колышлейского района действует и оказывает услуги в области теплоснабжения МКП «Колышлейское ЖКХ».


Ресурсоснабжающая организация МКП «Колышлейское ЖКХ», обеспечивающая теплоснабжение, в том числе централизованное и децентрализованное, на территории муниципального образования, а именно: 
п.Лесной
- 5 многоквартирных домов,

- 1 ФАП
	Многоквартирные дома с центральным отоплением, расположенные в муниципальном образовании «Березовский сельсовет» Колышлейского района

	ул. Маршала Жукова, 20
	8 квартир
	ул. Маршала Жукова, 19
	8 квартир

	ул. Маршала Жукова, 45
	16 квартир
	ул. Маршала Жукова, 24
	8 квартир

	ул. Маршала Жукова, 63
	39 квартир
	ул. Маршала Жукова, 63
	39 квартир

	ул. Маршала Жукова, 24
	8 квартир
	ул. Маршала Жукова, 24
	8 квартир

	ул. Маршала Жукова, 19
	8 квартир
	ул. Маршала Жукова, 19
	8 квартир


Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, в единицах и процентах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – индивидуальное отопление 100 %;

· многоквартирные жилые дома – 5 ед. / 5 - 100%;
· объекты социальной инфраструктуры (ФАП) – 1 ед. / 100%

Количество аварий на объектах теплоснабжения за последние три года – 0.

	Характеристика объектов теплоснабжения муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Количество котлов, их марка и мощность
	Вид используемого топлива основное / резервное
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Наименование и количество подключенных объектов капитального строительства
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	п.Лесной
	Modal-233
	Природный газ
	2018
	4600000
	6
	Состояние рабочее


	Характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	р.п.Колышлей
	
	
	
	
	

	Сооружение
 (тепловая сеть)

58: 12:720201:342
	370 м
	2018
	–
	6
	Состояние рабочее


	Действующие объекты теплоснабжения на территории р.п. Колышлей

	Источник теплоснабжения
	Принадлежность

	Котельная п.Лесной
	Муниципальная союственность


	Оборудование котельных находящиеся в муниципальной собственности МО

	Наименование
	Кол-во, шт.
	Тип, марка

	Модульная котельная п. Лесной

	Контейнер стальной с утеплением 4100*299*2810 
	1
	К-2У

	Котел отопительный стальной водогрейный газовый тепловой произволительностью 75 кВт в комплекте с блоком автоматики «Honeywell», атмосферной горелкой «Polidoro-Multigas» и предохранительным клапаном
	2
	МИКРО-75

	Насос циркуляционный фланцевый Ду-40
	2
	ТОР-S 40/10

	Комплекс для измерения количества газа в составе:                    - Счетчик газа, мах расход газа 25 куб.м/час                                        - Корректор объема газа электронный
	1                1                1
	СГ-ТК2-Д-25                                        ВК G-16                                      ТС 215

	Выключатель индуктивный бесконтактный
	1
	ВК

	Датчик реле давления газа
	1
	GW 50 А6

	Датчик загазованности метана
	1
	RGDMETMP 1

	Датчик загазованности оксида углерода
	1
	RGDCOOMP 1

	Дымовая труба с дымоходом
	1
	–

	
	
	


2.6. Режим работы тепловых сетей.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведены в ноябре 2023 года.
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3

	-35
	95,0
	70,0


Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) котельных в течение отопительного сезона с 2012-2013 годов не было.

Проведение мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей не планируется. 

3. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселений.
 

Численность населения в сельском поселении стабильное. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения отсутствует.





















